Stavba	: PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt	: SO 01 Administratívna budova

Časť	: D3. Vykurovanie

Investor	: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ČSL. Armády 1,  915 32 Nové Mesto Nad Váhom

Miesto stavby	: Nové Mesto Nad Váhom

Stupeň	: Realizačný projekt

# T E C H N I C K Á   S P R Á V A

V Prievidzi, marec 2020

Stavba	: PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt	: SO 01 Administratívna budova

Časť	: D3. Vykurovanie

Investor	: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ČSL. Armády 1,  915 32 Nové Mesto Nad Váhom

Miesto stavby	: Nové Mesto Nad Váhom

Stupeň	: Realizačný projekt

## T E C H N I C K Á   S P R Á V A

- VŠEOBECNÝ POPIS

Projekt rieši výmenu existujúcich vykurovacích telies a ventilov na radiátoroch v administratívno-zdravotníckej budove v Novom Meste nad Váhom. Bol vypracovaný na základe požiadaviek investora v súlade s platnými normami a na základe stavebných podkladov.

Prestavbou sa dispozične upravia existujúce vnútorné priestory s využitím pre stavebný úrad a zdravotníctvo. Suterénny priestor bude využívaný ako technické podlažie, na 1.NP  budú priestory rozdelené na kancelárske priestory stavebného úradu a priestor pre ambulancie, 2.NP budú priestory slúžiť pre stavebný úrad a 3.NP bude celé vyhradené pre kancelárie.

Administratívna budova je napojená existujúcou vodovodnou prípojkou na verejný vodovod, existujúcou prípojkou splaškovej a dažďovej kanalizácie do verejnej kanalizačnej siete, existujúcou elektrickou prípojkou na verejnú elektrickú sieť a existujúcou prípojkou tepla verejným rozvodom na centrálny zdroj vykurovania. Prestavbou objektu sa nezasiahne do existujúcich prípojok a verejných inžinierskych sietí.

      - Požiadavkou investora je aj optimalizácia vykurovacej sústavy, ktorá sa zabezpečí výmenou starých regulačných armatúr a vykurovacích telies v celom objekte.

- ENERGETICKÁ BILANCIA

Tepelný výkon v jednotlivých miestnostiach je určený na základe výpočtu tepelných strát podľa STN EN 12831, požadovaných vnútorných teplôt a klimatických údajov pre Nové Mesto nad Váhom.

Vstupné údaje pre výpočet :

Pri výpočte energetickej bilancie bolo uvažované s nasledovnými údajmi:

Vonkajšia výpočtová teplota zima	Te	= -11 °C

Dĺžka vykurovacieho obdobia	n	=  212 dní

Priemerná vnútorná výpočtová teplota zima	Tis	=  20 °C

Priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období	Tes	=  3,6 °C

Súčiniteľ prechodu tepla: obvodová stena- zateplená	U	= 0,22	W/K. m2

strecha	U	= 0,123 	W/K. m2

okno	U	= 1,1 	W/K. m2

Typ vykurovania ...................................................................................................neprerušovaný

Projektovaná tepelná strata po zateplení budovy:				Φstr = 33,2 kW

Ročná potreba tepla:

Tis – Tes

Qroč = 3,6 x Φstr x  –––––––   x 24 x n x 10-6 x E x e       (GJr-1)

Tis – Te

20 – 3,6

Qroč = 3,6 x 33 200  x   –––––––   x 24 x 212 x 10-6 x 0,85 = 256,88 GJr-1

20 - (-11)

- ZDROJ TEPLA

Zdroj tepla je existujúci.

4.	POPIS VYKUROVACEJ SÚSTAVY

Vykurovanie objektu je zrealizované ako teplovodné s núteným obehom v prevedení dvojrúrkovou vykurovacou sústavou. Návrh výmeny vykurovacích telies vychádza z požiadavky zlepšiť prevádzku a zvýšiť hospodárnosť vykurovania.

4.1	Výpočtové parametre vykurovacej sústavy

Pri návrhu vyregulovania vykurovacej sústavy boli použité tieto vstupné údaje:

- tepelná strata objektu: 33,2 kW

- teplonosná látka: teplá voda

- hmotnostný prietok teplonosnej látky: 1,43 m3/h

- uvažovaný teplotný spád: 70/50 ˚C (ΔT=20K)

- existujúce článkové vykurovacie telesá vymeniť za nové

- staré ventily na radiátoroch budú demontovať a nahradiť novými

4.2 	Potrubná časť

Od miesta napojenia v kotolni je vedená hlavná vykurovacia vetva, z ktorej sú napojené všetky stúpacie potrubia s ozn. 1-14. Na každé stúpacie potrubie je vo väčšine prípadov dopojené jedno alebo dve vykurovacie telesá na každom nadzemnom podlaží. Pripojovacie potrubia k vykurovacícm telesám sú vedené nad podlahou popri stenách. Vzhľadom na zmenu dipsozície priestorov a polohu priečok, bude potrebné niektoré pripojovacie potrubia predľžiť, resp. upraviť podľa polohy nových vykurovacích telies.

4.3 	Vykurovacie telesá

Jestvujúca vykurovacia sústava pozostáva zo starých článkových radiátorov. V projekte sa uvažuje s demontážou článkových vykurovacích telies a ich nahradením novými panelovými radiátormi. Veľkosť nových radiátorov bola stanovená na základe výpočtu tepelných strát jednotlivých miestností. V projekte sú navrhnuté vykurovacie telesá KORAD s bočným pripojením, výšky 600mm.

4.4	Návrh regulácie

Vyregulovaním sústavy sa nastavuje rovnováha medzi prietokmi vykurovacej vody jednotlivých vykurovacích telies a súčasne sa vytvárajú vhodné podmienky na zabezpečenie hydraulickej stability vykurovacej sústavy ako celku. Princíp vyregulovania je založený na osadení nových termostatických ventilov s termostatickými hlavicami pred vykurovacími telesami.

Na všetkých vykurovacích telesách sa pôvodné ventily nahradia radiátorovými regulačnými  ventilmi HERZ TS 90-V s prednastavením a na spiatočke sa osadí spiatočkový ventil HERZ RL-1. V bytoch budú radiátorové ventily vybavené termostatickými hlavicami HERZ. Pre správnu funkciu termostatického ventilu je potrebné, aby nebol zakrytý nábytkom.  Ventily budú v prevedení v priamom alebo rohovom, v závislosti od podmienok v konkrétnej miestnosti. Dimenzie ventilov v prívode a v spiatočke sú DN15. Po namontovaní ventilov treba zabezpečiť permanentné odvzdušňovanie na najvyššom podlaží automatickými odvzdušňovacími ventilmi. Osadenie termostatickej hlavice s termostatickým ventilom umožňuje nastaviť požadovanú teplotu vo vykurovanej miestnosti. Keď sa dosiahne nastavená teplota, hlavica uzatvorí ventil a tým aj prívod teplej vody do radiátora. Pri znížení teploty v miestnosti hlavica ventil znovu otvorí.

- SKÚŠKY

Po ukončení montáže regulačných armatúr a napustení systému treba vykonať skúšku tesnosti a vykurovaciu skúšku vyregulovanej sústavy. Pre správnu funkciu vykurovacej sústavy a tým pádom aj navrhnutých armatúr je nutná vhodná kvalita (tvrdosť) vody. Pred konečným napustením sústavy vodou je potrebné vykonať preplach, aby sa z potrubí odstránili nežiadúce častice a inkrusty, ktoré spôsobili zhoršenie prevádzky.

- POŽIADAKY NA OSTATNÉ PROFESIE

- demontáž jestvujúcich armatúr na vykurovacích telesách

- demontáž armatúr na ležatých rozvodoch

- montáž nových armatúr

- vypustenie a napustenie vykurovacej sústavy

- napojenie obehového čerpadla

- POKYNY PRE MONTÁŽ

Pred montážou je potrebné vykonať dôkladné vyčistenie a prepláchnutie potrubia a vykurovacích telies. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o rekonštrukciu jestvujúcej sústavy, je potrebné montážne práce zosúladiť tak, aby jednotlivé stúpačky a vykurovacie telesá boli čo možno najkratšie nezavodnené.

Pri montáži radiátorových ventilov treba dbať na správnu polohu a spádovanie pripojovacích potrubí a radiátorov. V prípade zlého spádovania sa môžu použiť vyrovnávacie šróbenia.

Ak by boli v priebehu montáže v technickom podlaží zistené radiátory, ktoré nie sú uvedené v projekte, je potrebné zmenu zakresliť a oznámiť projektantovi.

V prípade, že sa tvar a dimenzia ventilu v niektorých miestnostiach nezhoduje so skutočnosťou, je potrebné na takéto radiátory inštalovať ventily resp. šróbenia s potrebným tvarom. Nastavenie ventilov sa zachová podľa projektu. Tieto zmeny sa zakreslia do výkresov skutočného vyhotovenia.

Po montáži armatúr sa systém napustí upravenou vodou a pristúpi sa k tlakovej skúške. Pri napúšťaní treba zabezpečiť odvzdušnenie systému. Systém je potrebné pomaly napúšťať cez spiatočku, pri súčasnom uzatvorení stúpačkového ventilu na prívodnom potrubí. Ventil v prívodnom potrubí je možné otvoriť až po odvzdušnení systému. Ak by napriek tomu po napustení systému niektoré radiátory nedokurovali, je potrebné ich individuálne odvzdušnenie. Ak na radiátore nie je odvzdušňovací ventil, treba ho odvzdušniť cez šróbenie na termostatickom ventile.

Montáž navrhovaných armatúr treba previesť podľa platných predpisov výrobcu!

8.	OPRÁVNENOSŤ MONTÁŽNEJ ORGANIZÁCIE

Dielo môže realizovať len montážna organizácia s platným oprávnením na zváračské a montážne práce zariadení ústredného vykurovania. Montážna organizácia musí mať oprávnenia v súlade s §15 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

9. 	BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Potrebné práce na vykurovacej sústave môžu vykonávať len pracovníci odborne zaškolení. Počas montáže sa musia dodržiavať zásady ochrany života a zdravia pracovníkov a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými normami a predpismi.

10.         PRÍLOHY

V prílohe sa nachádzajú všetky potrebné výkresy s umiestnením regulačných armatúr s príslušnými dimenziami a nastaveniami.

V Prievidzi, marec 2020							          Vypracoval: Ing. N. Šovcová

POŽIADAVKY NA VÝROBU, MONTÁŽ A OBSLUHU Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI

1.	Požiadavky na montáž a bezpečnosť pri práci

- Zváračské práce na rozvode potrubia si vyžadujú montérov so základnými zváračskými skúškami. Pri zváraní treba dodržať všetky bezpečnostné predpisy pre montáž. Montáž potrubia a strojného vykoná oprávnená organizácia s oprávnením podľa §3 odst. 1 vyhl. MPSVAR č. 508/2009. Pri montáži potrubia vo výške nad 2m treba všetky práce (tiež nátery a izolácie) vykonávať z lešenia.

- Materiál, armatúry, strojné zariadenia musia mať atesty o kvalite a parametroch výrobku.

- Pri montáži, skúškach a prevádzke celého zariadenia je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné protipožiarne opatrenia, smernice a platné normy.

2.	Značenie potrubí a armatúr

Strojné zariadenie ako aj potrubie sa v zmysle STN 13 0072 opatrí štítkami. Značenie potrubí bude zhotovené podľa STN 13 0072 – farebnými pruhmi širokými 150mm, značenie bude doplnené tabuľkami označujúcich smer prúdenia tekutiny a zásobované miesto. Armatúry musia byť označené podľa STN 13 3005 a opatrené štítkami podľa STN 13 3007 a STN 13 0072.

3.	Požiadavky na konštruovanie, návrh a výrobu

Navrhované technologické zariadenie môže vytvoriť nebezpečnú situáciu. Bezpečnostné opatrenia s cieľom minimalizovať riziko budú riešené v nasledovných etapách:

- v etape konštruovania, návrhu technologického zariadenia a výroby

- v etape montáže. Kvalita montáže a bezpečnosť zariadenia bude následne preukázaná skúškami. Požiadavky na montáž a skúšky je popísaná v samostatnej časti.;

- v etape poskytnutia informácií užívateľovi

  - Mechanické ohrozenie

V rámci navrhovanej technológie sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká:

- stlačenie

- porezanie

- navinutie

- vtiahnutie alebo zachytenie

- náraz

- bodnutie alebo prepichnutie

- odretie

- výtokom pary alebo vody pod tlakom

Mechanické ohrozenie je podmienené:

- tvarom (rezné časti, ostré hrany, hranaté časti aj v prípade, že sú nepohyblivé)

- vzájomnou polohou, ktorá pri pohybe vytvára tlačné a strižné miesta a miesta s rizikom navinutia

- hmotnosťou a rýchlosťou (kinetická energia častí zariadenia môže spôsobiť pohyb)

- mechanickou pevnosťou

- akumuláciou potenciálnej energie pružnými časťami, kvapalinami alebo plynmi pod tlakom za vákua)

Pre minimalizovanie vyššie uvedených rizík mechanického ohrozenia bude požadované:

- Určenie hraníc stroja so špecifikáciou rozhrania obsluha – stroj. Obmedziť obsluhe prístup do nebezpečného priestoru.

- Použiť len také zariadenia, ktoré na rozhraní obsluha – stroj neobsahujú ostré hrany, rohy, vyčnievajúce časti, drsné časti, ktoré by mohli spôsobiť zranenie, ďalej neobsahujú žiadne otvory, v ktorých sa môže zachytiť časť ľudského tela alebo odevu. Hrany plechov sa musia zraziť, zahnúť alebo zaobliť.

- U pohyblivých častí minimalizovať hmotnosť a rýchlosť

- Pohyblivé a rotujúce časti opatriť pevnými krytmi pripevnených stabilne

- Minimalizovať mechanické namáhanie kvalitným návrhom a bezchybným výpočtom, zabránením   	vzniku preťaženia poistnými zariadeniami (napr. poistné ventily), statickým a dynamickým vyvážením rotujúcich častí, zamedzením únavy materiálu striedavo namáhaných častí.

- Voliť vhodný konštrukčný a prevádzkový materiál, pričom je nutné zohľadniť koróziu, stárnutie, oter a opotrebovanie a toxicitu materiálu.

  - Elektrické ohrozenie

Strojové zariadenie pripojené na zdroj elektrickej energie musí byť navrhnuté, vyrobené a vybavené tak, aby sa zabránilo elektrickému ohrozeniu.

  - Tepelné ohrozenie

V rámci navrhovanej technológie sa môže vyskytnúť riziko popálenia resp. obarenia. Pre minimalizovanie vyššie uvedených rizík mechanického ohrozenia bude požadované:

- Tepelne izolovať všetky plochy s povrchovou teplotou vyššou ako 40 ºC. Hrúbka izolácie bude vykonaná tak, že povrchová teplota izolácie bude maximálne 40 ºC pri teplote okolitého prostredia 20  ºC.

- Okolo plôch, ktoré s funkčných dôvodov nie je možné izolovať, bude inštalovaná zábrana, ktorá znemožní obsluhe dotyk týchto plôch.

- Vypúšťanie pracovného média z potrubí a zariadení potrubí bude vykonané bez nebezpečenstva vystreknutia horúceho média

- Odvod z poistných ventilov bude vykonaný bez nebezpečenstva vystreknutia horúceho média.

3.4	Ohrozenie hlukom a vibráciami

Strojové zariadenie bude navrhnuté a vyrobené tak, aby emisie hluku v mieste pohybu obsluhy počas prevádzky boli znížené na hodnotu L A  = 85 dB.

Strojové zariadenie bude navrhnuté a vyrobené tak ,aby najvyššie prípustné hodnoty v mieste pohybu obsluhy počas prevádzky boli znížené na maximálne hodnoty:

- hladina zrýchlenia vibrácií L (a) = 128 dB

- efektívna hodnota zrýchlenia a = 2,5 m/s 2

  - Ohrozenie zo zanedbania ergonomických zásad

Pre zaistenie ergonomických požiadaviek bude požadované dodržať požiadavky špecifikované v STN 292-1, STN EN292-2, STN EN 614-1.

  - Ohrozenie pošmyknutím, potknutím a pádom

Pre minimalizovanie rizika bude požadované:

- zariadenia navrhnúť tak, aby práce ako je nastavovanie a údržba bolo možné vykonávať z podlahy, obslužnej plošiny alebo prostriedkov zaisťujúcich bezpečný prístup.

- Zabránenie vstupu do nebezpečného priestoru zariadenia

- Podlahy prístupových komunikácií vyhotoviť z materiálu s protisklzovými vlastnosťami

- Navrhnúť zábradlie na voľných stranách podlaží, plošín a schodísk

- Dodržať bezpečnostné zásady pri návrhu svetlej podchodnej výšky plošín, sklonu ramien schodísk a rozmerov schodiskových stupňov.