TECHNICKÁ  SPRÁVA

# Identifikačné údaje stavby

### Názov stavby	:		Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom

Elektroinštalácia

Systém ochrany pred bleskom

Miesto stavby	:		Nové Mesto Nad Váhom

Investor	:		Nové Mesto nad Váhom, ČSL. Armády 1, 915 32,

Nové Mesto nad Váhom

Zodpovedný projektant :	Laluha Alfréd

# Základné údaje stavby

Územné podmienky : Námrazová oblasť   STREDNÁ........S

Oblasť znečistenia   I

Technické údaje nn sústavy :

## Napájacia sústava :   	3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

## Ochrana podľa STN 33 2000-4-41:2019

## ochrana živých častí – izoláciou, krytom, zábranou

## pri poruche – samočinným odpojením napájania

## doplnková – ochranným pospájaním, prúdovým chráničom

Druh prostredia : 	Prostredie je stanovené podľa

STN 33 2000-5-51:2010/A11, O1, viď. protokol.

Inštalovaný príkon	Pi=60     kW

Súdobý príkon	Ps=42    kW

Stupeň dodávky		 - 3 –

Existujúci hlavný istič pred elektromerom   In=80A/B/3

Dve existujúce merania pre ambulancie a kancelárie 2x  In=32A/B/3

- Použité mapové podklady :

Stavebný podklad

- Technické riešenie stavby

ELEKTROINŠTALÁCIA:

Projekt rieši zásuvkovú a svetelnú elektroinštaláciu prestavby existujúceho štvorpodlažného polyfunkčného prevádzkového a kancelárskeho objektu.

V miestnosti elektrorozvodne v suteréne sa nachádza existujúci skriňový hlavný rozvádzača HR, napojený z distribučnej siete v lokalite z poistkovej skrine RIS na objekte. V rozvádzači je existujúce fakturačné meranie spotreby s hlavným ističom In=80A s polopriamim meraním spotreby. Meranie a rozvádzač ostávajú pôvodné. Prevedú sa patričné úpravy pre výmenu prípadne odstránenie istiacich a ovládacích prvkov podľa novej potreby a dispozície objektu. Z hlavného rozvádzača budú z poza ističov In=25A/B/3 napojené káblami N2XH-J 5x6 podružné rozvádzače RP01 pre priestory skladov na I.P.P a rozvádzač RP1.1 pre kancelárske priestory na I.N.P. Z Ďalšieho nového vývodu In=32A/B/3 bude káblom N2XH-J 5x10 napojený podružný rozvádzač RP2 pre kancelárske priestory na II.N.P. Vedľa hlavného rozvádzača HR sa nachádza existujúci plastový nástenný elektromerový rozvádzač RE1, s dvomi existujúcimi pôvodnými meraniami 32A/B/3, z ktorých boli napojené pôvodné ambulancie. Z jedného  existujúceho merania bude káblom N2XH-J 5x6 napojený rozvádzač RP1.2 na I.N.P pre samostatný priestor internej ambulancie. Z druhého bude káblom N2XH-J 5x10 napojený nový rozvádzač RP3 pre kancelárie na III.N.P.

V hlavnom elektromerovom rozvádzači HR a RE1 bude za plombovateľnou časťou rozvodná sústava TN-C rozdelená na TN-S, to znamená že bod rozdelenia zbernica PE bude uzemnená na zemný odpor max. 5 ohmov.

Na istenie obvodov pred preťažením a skratmi sú v rozvádzačoch použité ističe s menovitými hodnotami prvkov udanými vo výkresovej časti projektu. Pri osádzaní rozvádzačov je potrebné, prekonzultovať presné konkrétne umiestnenie s navrhovateľmi ostaných technológií, (UK, TZB, VZT) z dôvodu, aby nedošlo ku vzájomnej kolízií a aby ostal volný priestor pred rozvádzačom min. 800 mm.

Vykurovanie objektu a ohrev TÚV je riešený v existujúcej výmenníkovej stanici v suteréne. Z rozvádzača RP01 je káblom N2XH-J 3x2,5 napojený existujúci technologický rozvádzač R-OM109 výmenníkovej stanice.

Chladenie objektu je riešené vonkajšími klimatizačnými jednotkami ktoré napájajú vnútorné jednotky pre určené priestory. Vonkajšie jednotky sú osadené na streche a sú navrhnuté pre konkrétne vnútorné priestory. Daný projekt rieši silové napojenie vonkajších jednotiek z daného rozvádzača podľa rozčlenenia pre jednotlivé priestory. Vonkajšie ovládacie prepojenie s vnútornými jednotkami je v dodávke so zariadením.

Podľa vyhlášky 508/2009 sú priestory objektu zaradené do vyhradených technických elektrických zariadení skupina „B“ – mimo zdravotníckych priestorov internej ambulancie na I.N.P a zubných ambulancii na III.N.P.

Podľa vyhlášky 508/2009 sú zdravotnícke priestory objektu zaradené do vyhradených technických elektrických zariadení skupina „A“

odsek h – elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pre účinkami atmosferickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne

Elektroinštalácia pre výťah:

Pre výťah bude privedený samostatný káblový prívod káblom N2XH-J 5x4 z hlavného rozvádzača HR do strojovne výťahovej šachty na III.N.P. Prívod bude ukončený v trojfázovom spínači s poistkami a s možnosťou uzamknutia. Inštalácia od vypínača v četne osvetlenia výťahovej šachty je predmetom dodávky technológie výťahu. Prívod je riešený v tomto štádiu projektu len zatiaľ ako rezerva.

Podľa vyhlášky 508/2009 je zdvižné zariadenie výťahu zaradené do technických vyhradených zariadení skupina „A“ odsek  - c1 – výťahy ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov s povolenou prepravou osôb. Zariadenie výťahu týmto spadá pod technickú inšpekciu, ktoré vydá oprávnenie na jeho prevádzku.

Na socialnych zariadeniach bez možnosti priameho vetrania budú osadené odsávacie ventilátory, napojené zo svetelného obvodu v danej miestnosti a ovládané spoločne s osvetlením

KÁBLOVÉ TRASY :

Inštalácia v riešených priestoroch je navrhnutá pod omietkou, nad podhľadom a v žľaboch a trubkách nad podhľadom. Hlavná káblová trasa silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov bude v mrežových žľaboch CF 105/200 Cablofil.  Z menovaného žľabu bude riešená hlavná inštalácia osvetlenia, zásuviek, VZT a pod. Hlavný káblový žľab bude upevňovaný na závitových tyčiach na strop. Konkrétny spôsob uchytenia a trasa v jednotlivých priestoroch bude upresňované priamo na stavbe pri realizácii.

Odbočné trasy z hlavných káblových žľabov je riešené napr. mrežovými žľabmi CF 54/50 a plastovými žľabmi a trubkami, upevňovanými priamo na stenu, strop, alebo konštrukciu. Spôsob odbočných trás bude zrejmý a riešený pri realizácií priamo na stavbe podľa daných možností.

Vypínanie elektrickej energie počas požiaru podľa STN 92 0203:

Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky el. energie pre elektrické zariadenia v stavbe, alebo je časti (zóne) vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru.

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky el. energie pre el. zariadenia v stavbe, alebo v jej časti, ktoré nie sú el. zariadeniami v prevádzke počas požiaru.

Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné vypnúť dodávku el. energie pre všetky elektrické zariadenia v stavbe  vrátane zariadení v prevádzke počas požiaru.

Priestor, z ktorého sa el. energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru, priestoru chránených únikových ciest, vnútorných, alebo vonkajších zásahových ciest, alebo z priestoru trvalej obsluhy.

Vypínacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byť chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu.

Trasa káblov pre trvalú dodávku sa musí navrhnúť  a zhotoviť tak, aby  zostala funkčná  v priebehu celého požadovaného času aj po vypnutí el. zariadení v stavbe, alebo jej časti pomocou ovládacieho prvku CENTRAL STOP.  Trasa káblov sa navrhuje do káblových lávok,  príchytiek alebo inštalačných kanálov s funkčnosťou podľa STN 92 0205:2014, prípadne do konštrukcie stavby s funkčnou odolnosťou, alebo do redundatnej trasy za špecifických podmienok.

Konkrétny spôsob zaistenia totálneho vypnutia pre daný objekt:

Podľa požiadavky požiarnych predpisov STN 92 0203:2013/O1 platných od 04/2014 musia byť elektrické rozvody v objekte riešené tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky el. energie pre el. zariadenia v objekte vrátane el. zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru.

V danom prípade tvorí hlavné vypnutie celého objektu, hlavný istič pred elektromerom v elektromerovom rozvádzači na verejne prístupnom mieste.

V danom prípade tvoria hlavné vypnutie celého objektu, poistkové patrony v existujúcej skrini RIS na objekte.

SVETELNÁ INŠTALÁCIA :

Inštalácia bude vykonaná medenými bezhalogénovými káblami N2XH-J,O 3,4,5x1,5 pod omietkou, nad podhľadom. Ovládanie jednotlivých svetelných obvodov je realizované spínačmi umiestnenými vo výške 0,9- 1,2 m nad podlahou, tak aby neboli prekrývané nábytkom, alebo dverami. Svetelné vývody ukončiť vo svietidlách svorkovnicou a svietidlá sa môžu použiť aj podľa výberu investora, pri dodržaní platných predpisov a noriem pre navrhovanie osvetlenia, hlavne čo sa týka výberu typu a parametrov svietidla a ovládacích prvkov pre vonkajšie použitie , alebo inštaláciu v kúpelni. V kúpelniach dodržiavať ochranné zóny podľa STN 33 2000-7-701:2007/A11, A12, AC.

Rozmiestnenie, počet a typ svietidiel je navrhnutý pre dané priestory na základe výpočtu programom dialux s požadovanou intenzitou osvetlenia podľa STN EN 12464-1:2012, ktorá pojednáva o min. intenzite osvetlenia podľa druhu a využitia priestoru. Pri zmene typu svietidla je potrebné previesť nový prepočet. Minimálna požadovaná intenzita osvetlenia pre jednotlivé priestory je naznačená vo výkresovej dokumentácii.

Pokiaľ budú použité svietidlá so svetelným zdrojom LED, je potrebné pri realizácii brať do úvahy vyšží prúd pri zapínaní svietidiel, čo môže zásadne ovplyvniť navrhnutý istiaci prvok. Použité svietidlá sa odporúčajú rozdeliť na viac menších samostatne istených obvod. Pre istenie daných obvodov sa odporúča použiť istiace prvky s charakteristikou „C“, v niektorých prípadoch až „D“.

Antipanické osvetlenie:

V lekárskych priestoroch je hlavné osvetlenie doplnené svietidlami s vlastným núdzovým zdrojom, ktoré slúžia ako antipanické osvetlenie (na intenzitu min. 30Lx nad určenými zdravotníckymi zariadeniami ).

Na hlavných komunikáciach a prevádzkových priestoroch budú osadené núdzové svietidlá s vlastným záložným zdrojom, a na čelnom kryte s piktogramom s vyznačením smeru úniku.

Núdzové osvetlenie – funkčná odolnosť elektrických káblov nie je požadovaná, pokiaľ u núdzových svietidiel sú počas normálnej prevádzky týmito elektrickými káblami dobíjané len vstavané lokálne akumulátory týchto svietidiel. Všetky svietidlá sa v prípade vzniku požiaru zapínajú automaticky, to znamená bezprostredne potom, ako dôjde k odpojeniu stavby od primárneho zdroja elektrickej energie. Núdzové svietidlá s vlastným autonómnym záložným zdrojom musia byť pravidelne kotrolované, v stanovených časových intervaloch a musí byť o tom vedný zápis.

ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA :

Zásuvkové obvody budú realizované bezhalogénovými káblami N2XH-J 3x2,5 pod omietkou, nad podhľadom. Konkrétne typy zásuviek a presné rozmiestnenie môže byť ešte upresnené počas realizácie investorom. Pri riešení inštalácii v kúpelni je potrebné dodržiavať ustanovenia STN 33 2000 7-701:2007/A11, A12, AC, ktorá hovorí o ochranných zónach v kúpelniach. Zásuvky budú osadené 0,4 m nad podlahou, prípadne 0,9-1,2 m - v kúpelni na kuchynskej linke, a podľa konkrétnych požiadaviek investora v jednotlivých priestoroch. Pri osádzaní zásuviek na stavbe je potrebné skoordinovať presné umiestnenie zásuviek s inými prvkami inštalácií, ako napr. s radiátormi, tak aby nedochádzalo k vzájomnému prekrývaniu.

KANCELÁRSKE PRIESTORY:

Rozmiestnenie silnoprúdových a slaboprúdových zásuviek je riešené v stupni projektu pre stavebné povolenie. Projekt nerieši podrobné konkrétne rozdelenie a presný počet pracovných miest, pokiaľ nie sú vyslovene zakreslené v stavebnom projekte. Z funkčného hľadiska sa napájajú jedným samostatným zásuvkovým obvodom s istením 16A/B/1 dve pracovné miesta s dvomi počítačovými zostavami. Z daného dôvodu je nutné pred samotnou realizáciou vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude už presne a konkrétne zohľadňovať počet pracovných miest a k tomu zodpovedajúci počet zásuvkových obvodov.

INŠTALÁCIA SLABOPRÚDU:

Datový rozvod v danom objekte je riešený štandardným hviezdicovým spôsobom. V suteréne bude osadený hlavný datový rozvádzač R-DT. Do priestoru je už privedený hlavný slaboprúdový prívod. V čase spracovania projektu nebola dodaná informácia o konkrétnom poskytovateľovi služby. Na II.N.P bude v priestore serverovne osadený podružný datový rozvádzač RD-T1 napojený z hlavného rozvádzača v suteréne. Na III.N.P bude osadený druhý podružný rozvádzač RD-T2 pre priestory zubných ambulancii. Stavba zabezpečí prepojenie medzi hlavným rozvádzačom a podružnými metalickým káblom STP cat.6a, 4x2xAVG23, 550MHz, LSOH, B2ca, s1, d1, a1. Ako rezerva bude pripravená chráničke FXP 40 z hlavného rozvádzača ku jednotlivým podružným rozvádzačom na poschodiach. V čase spracovania projektovej dokumentácie nie je investorom určený konkrétny dodávateľ služby poskytovania internetu a telefónu. Datové rozvádzače sú predpripravené aj na pripojenie optického  kábla. Pred samotnou realizáciou elektroinštalácie musí byť už určený konkrétny dodávateľ ktorý ešte upresní prípadný spôsob riešenia rozvodov a dodá aktívne vybavenie datových rozvádzačov.

V určených kancelárskych a zdravotníckych priestoroch sú osadené datové zásuvky 2xRJ45 cat. 6A, ktoré budú napojené dvomi káblami STP z daného datového rozvádzača na podlaží.  Datové rozvádzače  (BIELA FARBA) 19 palcové 9U v rátane základného vybavenia je navrhnutý od fy. KELine. Umiestnenie zásuviek a počet bude ešte upresnený prevádzkovateľom priamo na stavbe.

Datové rozvody musia byť chránené pred pôsobením silových polí od silnoprúdových rozvodov podľa príslušných predpisov , vzdialenosťou a umiestnením.

ZDRAVOTNÍCKE PRIESTORY  PODĽA STN 33-2000-7-01

710.30 Stanovenie všeobecných charakteristík:

Určenie čísel skupín a klasifikácia bezpečnostných technických prostriedkov budovy pre zdravotnícky priestor sa musí vykonať v súlade s dohodou so zdravotníckym personálom a osobou/osobami zodpovednou za bezpečnosť v zdravotníckom zariadení. Pre určenie klasifikácie zdravotníckeho priestoru je potrebné, aby zdravotnícky personál uviedol, ktoré zdravotnícke úkonu/procedúry sa budú v tomto priestore vykonávať. Na základe určeného použitia sa musí určiť vhodná klasifikácia priestoru.

Požiadavka na písomný doklad (protokol)

Pre každú zdravotnícku miestnosť je potrebné podrobné spísanie všetkých elektrických zariadení, ktoré sa budú v ambulancií používať.

-názov a typ zariadenia, elektrické parametre, podrobný opis činnosti so zariadením...

-presný názov, typ a účel každého zdravotníckeho priestoru

Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory v zdravotníckych priestoroch podľa STN 33 2000-7-710

V zdravotníckych priestoroch je nevyhnutné zaistenie bezpečnosti pacientov, ktorí môžu byť podrobený aplikácii ME (zdravotníckych elektrických) zariadení. Pre každú aktivitu a funkciu v zdravotníckom priestore sa musia zvažovať osobitné bezpečnostné požiadavky. Bezpečnosť sa dá dosiahnuť zaistením  bezpečnosti inštalácie a bezpečnej prevádzky  a údržby ME zariadení pripojených na túto inštaláciu.

V objekte sa nachádzajú priestory určene so zameraním na lekársku starostlivosť. Zdravotnícke priestory sú podľa vyhlášky 508/2009 zaradené do skupiny vyhradených elektrických zariadení skupiny „A“

odsek h – elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pre účinkami atmosferickej a statickej elektriny.

714.4 DEFINÍCIE :

710.3.1 Zdravotnícky priestor:

priestor určený na diagnostikovanie, ošetrovanie (vrátane kozmetického ošetrovania), sledovanie a starostlivosť o pacientov.

710.3.2 Pacient:

živý tvor (osoba alebo zviera) podstupujúci zdravotné, chirurgické alebo zubné vyšetrenie / liečbu

710.3.3 Zdravotnícke elektrické zariadenie , ME zariadenie:

Elektrické zariadenie, ktoré má aplikačnú  časť prikladanú k pacientovi alebo ktoré prenáša energiu do pacienta alebo z pacienta, prípadne ktoré detekuje prenos energie do pacienta alebo z pacienta a ktoré je

- vybavené nie viac ako jedným pripojením na špecifickú napájaciu sieť

- je určené jeho výrobcom na použitie

- pri diagnostikovaní, ošetrovaní alebo sledovaní pacienta

- pri kompenzácii alebo zmierňovaní chorôb, poranení prípadne nespôsobilosti

710.3.4 Aplikačná časť:

časť ME zariadenia, ktorá príde pri normálnom používaní nevyhnutné do fyzického kontaktu s pacientom, aby mohlo ME zariadenie alebo ME systém plniť svoju funkciu.

710.3.5 Skupina „0“:

zdravotnícky priestor, v ktorom nie je určené použitie nijakých aplikačných častí a v ktorom prerušenie (porucha) napájania nemôže spôsobiť ohrozenie života.

710.3.6 Skupina „1“:

zdravotnícky priestor, v ktorom prerušenie elektrického napájania nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti pacienta a v ktorom sú aplikačné časti určené na použitie takto:

- externe

- invazívne na akúkoľvek časť tela, okrem tých, ktoré sú vymedzené rozsahom skupiny 2

710.3.7 Skupina „2“:

zdravotnícky priestor, v ktorom sa aplikačné časti používajú pri úkonoch, ako sú napríklad:

- intrakardiálne úkony/procedúry (postup pri ktorom sa elektrický vodič umiestni do srdca pacienta alebo je pravdepodobné, že nastane jeho kontakt so srdcom, pričom takýto vodič je (vyvedený) prístupný mimo tela pacienta. V tomto kontexte elektrický vodič zahŕňa izolované vodiče, ako sú napríklad elektródy kardiostimulátora alebo elektródy intrakardiálneho elektrokardiogramu EKG, prípadne izolačné katétre naplnene vodivým médiom)

- liečebné postupy spojené so základnými životnými funkciami alebo chirurgické operácie, pri ktorých prerušenie (porucha) napájania môže vyvolať nebezpečenstvo pre pacientov

710.3.8 Zdravotnícky elektrický systém, ME systém:

kombinácia jednotlivých zariadení špecifikovaná výrobcom, pričom aspoň jedno z týchto zariadení je ME zariadenie. Táto kombinácia zariadení má byť vzájomne prepojená funkčným prepojením alebo použitím viacnásobnej zásuvky.

710.3.9 Prostredie pacienta:

akýkoľvek priestor, v ktorom môže nastať úmyselný alebo neúmyselný (náhodný) dotyk medzi pacientom a časťami ME zariadenia alebo ME systému, prípadne medzi pacientom a inými osobami dotýkajúcimi sa častí ME zariadenia alebo ME systému.

710.30 Stanovenie všeobecných charakteristík:

Určenie čísel skupín a klasifikácia bezpečnostných technických prostriedkov budovy pre zdravotnícky priestor sa musí vykonať v súlade s dohodou so zdravotníckym personálom a osobou/osobami zodpovednou za bezpečnosť v zdravotníckom zariadení. Pre určenie klasifikácie zdravotníckeho priestoru je potrebné, aby zdravotnícky personál uviedol, ktoré zdravotnícke úkonu/procedúry sa budú v tomto priestore vykonávať. Na základe určeného použitia sa musí určiť vhodná klasifikácia priestoru.

710.411.4 Sústava TN:

V koncových obvodoch skupiny 1 s menovitým prúdom do 32A sa musia použiť prúdové chrániče (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA

V zdravotníckych priestoroch skupiny 2 (okrem zdravotníckych sústav IT) ochrana samočinným odpojením napájania s použitím prúdových chráničov s menovitým rozdielovým  vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA sa musí použiť iba v týchto prípadoch:

- obvody napájajúce prostriedky zabezpečujúce pohyb pri nastavovaní pevne inštalovaných operačných stolov

- obvody napájajúce  rontgenové jednotky

- obvody napájajúce veľké zariadenia s menovitým výkon vyšším ako 5 kVA.

Odporúča sa, aby sa sústavy TN-S monitorovali na zaistenie izolačnej úrovne všetkých pracovných vodičov

710.411.6.3.101 Zdravotnícka sústava IT:

V zdravotníckych priestoroch skupiny 2 sa musí použiť zdravotnícka sústava IT v koncových obvodoch napájajúcich ME zariadenia a ME systémy určené na podporu kritických životných funkcií, pre chirurgické aplikácie a pre iné elektrické zariadenia umiestnené v prostredí pacienta alebo, ktoré sa dajú premiestniť do prostredia pacienta.

Pre každú skupinu miestností plniacu tú istú funkciu je potrebné aspoň jedna samostatná zdravotnícka sústava IT. Zdravotnícka sústava IT sa musí vybaviť prístrojom monitorujúcim izoláciu (IMD). IMD sa musia inštalovať a pripojiť pokiaľ možno čo najbližšie k začiatku zdravotníckej IT sústavy.

Pre každú zdravotnícku sústavu IT sa musí zriadiť akustický a vizuálny výstražný systém zahŕňajúci ďalej uvedené súčasti, umiestnený na vhodnom mieste tak, aby sa dal trvalo sledovať (akustické a vizuálne signály) zdravotníckym personálom a technickou obsluhou.

- zelené signálne svetlo indikuje normálnu prevádzku.

- žlté signálne svetlo, ktoré sa rozsvieti, ak sa dosiahne minimálna nastavená hodnota izolačného odporu. prostriedok zabezpečujúci tento svetelný signál sa nesmie dať zrušiť ani odpojiť

- zvukové výstražné znamenie, ktoré sa aktivuje  keď sa dosiahne minimálna nastavená hodnota izolačného odporu. toto zvukové výstražné znamenie sa môže dať stlmiť

- žlté signálne svetlo sa musí zhasnúť po odstránení poruchy a po obnovení normálneho stavu

Vyžaduje sa monitorovanie preťaženia a vysokej teploty transformátorov zdravotníckej IT sústavy.

710.512.1.101 Transformátory pre zdravotnícke IT sústavy

Transformátor sa musí inštalovať v blízkosti zdravotníckeho priestoru. Dôrazne sa odporúča max. vzdialenosť do 25m medzi výstupnými svorkami  transformátora a medzi spotrebičom.

Pre jeden zdravotnícky priestor alebo funkčnú skupinu zdravotníckych priestorov sa musí použiť aspoň jeden jednofázový transformátor, aby tvoril zdravotnícku sústavu IT pre prenosné a pevne inštalované zariadenia. Jeho menovitý výkon nesmie byť menší ako 0,5 kVA a nesmie prekročiť 10 kVA. Ak sa na napájanie zariadení v jednom zdravotníckom priestore vyžaduje použitie niekoľkých  transformátorov, tieto transformátory sa nesmú prepojiť paralélne. V transformátoroch pre zdravotnícke priestory sa nesmú používať  nijaké kondenzátory.

710.531.1.101

Ochrana proti prúdu pri preťažení sa nedovoľuje v sekundárnom obvode transformátora zdravotníckej sústavy IT

- Nadprúdové ochranné prístroje (poistky) sa môžu použiť v prívodnom vedení transformátora iba na ochrany pre skratom

Nadprúdová ochrana pred skratom a preťažením je potrebná v každom  koncovom obvode osobitne.

710.414.1

Ak sa obvody SELV/PELV použijú v zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a skupiny 2, menovité napätie privedené k spotrebičom nesmie prekročiť striedavú efektívnu hodnotu 25V alebo jednosmernú hodnotu bez zvlnenia 60V. Musí sa zriadiť ochrana základnou izoláciou živých časti podľa HD 60364-4-41:2007, kapitola A.1, alebo zábranami, prípadne krytmi podľa HD 60364-4-41:2007, kapitola A.2.

710.415.2.1 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie:

V každom zdravotníckom priestore skupiny 1 a skupiny 2 sa musí inštalovať doplnkové ochranné pospájanie a vodiče doplnkového ochranného pospájania sa musia pripojiť na prípojnicu pospájania s cieľom vyrovnania rozdielov potenciálov medzi nesledujúcim časťami (ktoré sú umiestnené v prostredí pacienta alebo ktoré sa môžu premiestniť do prostredia pacienta):

- ochranné vodiče

- cudzie vodivé časti

- tienenie proti elektrickým rušivým poliam, ak je inštalované

- pripojenie k vodivej mrežovej výstuhe podlahy, ak je inštalovaná

- kovové tienenie oddeľovacích transformátorov, cez najkratšiu trasu k ochrannému uzemňovaciemu vodiču

Pre skupinu 2 musí byť dostupný dostatočný počet pripájacích bobov doplnkového pospojovania na pripojenie ME zariadení a rovnako dostatočný počet bodov sa odporúča vytvoriť pre skupinu 1.

710.415.2.2

V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 odpor ochranných vodičov vrátane odporu prípojov medzi svorkami pre ochranný vodič zásuviek a svorkami pevne inštalovaných zariadení alebo medzi akýmikoľvek cudzími vodivými časťami a prípojnicou pospájania nesmie prevýšiť 0,2 ohm.

710.415.2.101

Ochranné pospájanie sa musí umiestniť v zdravotníckom priestore alebo v jeho blízkosti a musí sa pripojiť na hlavný ochranný uzemňovací vodič, vodičom s prierezom rovnajúcim sa najväčšiemu prierezu z vodičov pripojených na pospájanie. Prípoje sa musia usporiadať tak, aby boli prístupné, označené štítkami, zreteľne viditeľné a aby sa dali ľahko samostatne odpojiť.

710.510.101

Rozvádzače pre skupinu 2 sa musia inštalovať v blízkosti zdravotníckych priestorov skupiny 2 a musia byť zreteľne označené.

710.512.1.102 Napájanie zdravotníckych priestorov skupiny 2:

V prípade jednej poruchy napájania sa musí zabrániť úplnej strate napájania zdravotníckeho priestoru skupiny 2

Bez ohľadu na realizáciu IT sústavy a riadenie celkovej selektivity istiacich prístrojov môže sa to dosiahnuť buď:

- zabezpečením dvoch nezávislých napájacích vedení, alebo

- zriadením okruhovej štruktúry napájania schopnej zálohovať napájaciu sieť, alebo

- miestnou (lokálnou, mobilnou) doplnkovou napájacou jednotkou, alebo

- doplnkovou napájacou jednotkou pre niekoľko miestností skupiny 2, alebo

- iným rovnako účinnými technickými opatreniami zaisťujúci neprerušenosť napájania z napájacej siete

710.55.101 Zásuvky chránené prúdovými chráničmi (RCD):

Pre každý obvod chránený RCD s menovitým, rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA sa musí zvážiť počet zásuviek.

710.411.3.2.1

Pozornosť treba venovať zabráneniu situácie, aby súčasné použitie viacerých zariadení pripojených na ten istý obvod nespôsobilo neželané vypínanie prúdového chrániča (RCD).

V zdravotníckych priestoroch skupiny 1, 2 alebo 3, v ktorých sa vyžadujú RCD, musia sa zvoliť typu A alebo B v závislosti od predpokladaného druhu  poruchového prúdu, RCD typu AC sa nesie použiť.

710.55.4.1

V každom zdravotníckom priestore skupiny 1, 2 alebo 3 sa má inštalovať jeden, alebo viac bodov pospájania. V každom priestore určenom pre lôžko alebo liečebné/vyšetrovacie miesto sa musí počet bodov pospájania rovnať aspoň polovici z počtu pridružených zásuviek. Ochranné kontakty pridružených zásuviek sa musia pripojiť k bodu pospájania.

710.547.105 – V prípade, že sa vodiče na pospájanie nedajú priamo pripojiť na ochranné kontakty zásuviek, môže sa použiť prechod na vodič s menovitým prierezom 2,5mm2.

Zásuvky určené na napájanie ME zariadení musia byť vybavené indikátorom napájania. Pre svetelný zdroj indikátora sa preferuje zelená farba.

V každom priestore určenom na liečenie pacienta, napríklad pri lôžkach, musí byť toto usporiadanie zásiviek:

- každá zásuvka napájaná zo samostatne chráneného obvodu, alebo

-  niekoľko zásuviek samostatne napájaných z minimálne dvoch obvodov

Ak sa obvody napájajú z iných sústav (TN-S alebo TT) v tom istom zdravotníckom priestore, zásuvky zdravotníckej IT sústavy nesmú byť spínateľné a musia:

- mať takú konštrukciu ktorá zabraňuje ich použitiu v iných sústavách, alebo

- byť zreteľne a trvalo označené

710.55.5.2

Uzemňovacie prípojnice musia byť vyrobené z medených alebo mosadzných profilov s prierezom aspoň 60 mm2  a hrúbkou aspoň 4 mm alebo musia mať ekvivalentnú konštrukciu.

710.559.101 Svetelné obvody:

V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a 2 alebo 3 sa musia zriadiť aspoň dva odlišné zdroje napájania. Jeden z dvoch zdrojov sa musí pripojiť na záložnú elektrickú napájaciu sieť pre bezpečnostné technické prostriedky budovy.

V únikových cestách sa musí každé druhé svietidlo pripojiť na záložné napájanie pre bezpečnostné technické prostriedky budov.

Klasifikácia bezpečnostných technických prostriedkov budovy nevyhnutných pre zdravotnícke priestory:

trieda 0: (bez prerušenia)

- Automatické pripájané záložné napájanie dostupné bez prerušenia dodávky

trieda 0,15: (veľmi krátke prerušenie)

- Automatické pripájané záložné napájanie dostupné do 0,15 s

trieda 0,5: (krátke prerušenie)

- Automatické pripájané záložné napájanie dostupné do 0,5 s

trieda 5: (štandardné prerušenie)

- Automatické pripájané záložné napájanie dostupné do 5 s

trieda 15: (stredné prerušenie)

- Automatické pripájané záložné napájanie dostupné do 15 s

trieda >15: (dlhé prerušenie)

- Automatické pripájané záložné napájanie dostupné v čase dlhšom ako 15s

NA.710.560.6.1.101

Technickému a zdravotníckemu personálu musí byť vhodným spôsobom indikované napájanie zo záložného zdroja.

Ak je záložný zdroj z dôvodu údržby vyradený z prevádzky, musí, ak je to z medicínskych alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné, prevziať jeho funkciu iný záložný zdroj. Na to postačuje mobilný záložný zdroj, pre ktorý  by sa mala zriadiť prípojka.

Napájanie zo záložných zdrojov s časom prepnutia nad 15 s má byť opticky signalizované na zdravotníckom  oddelení. Napájanie zo záložných zdrojov s časom do 15 s a do 0,5 s musí byť opticky signalizované vo všetkých zdravotníckych priestoroch, kde sú ME zariadenia z nich  napájané.

710.560.9

POZNÁMKA: V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 umiestnených mimo nemocníc alebo porovnateľných inštitúcii nemusí byť potrebné inštalovanie nijakého záložného napájania, ak porucha  normálneho napájania  neohrozí dokončenie niektorých postupov/procedúr a evakuáciu priestoru.

Národná príloha NA.710.30:

Osobami zodpovednými za bezpečnosť v zdravotníckom zariadení sú v zmysle STN 33 2000-7-710: prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia a/alebo referent bezpečnosti práce a/alebo osoba vykonávajúca východiskovú revíziu a/alebo periodické revízie.

O určení klasifikácie priestoru do skupín musí existovať písomný znam, z ktorého je zrejmé, kto uvedenú klasifikáciu stanovil.

Za vypracovanie záznamu (protokolu) zodpovedá:

- pri novo projektovaných inštaláciách hlavný inžinier projektu spolu so zadávateľom projektu.

- pri už prevádzkovaných inštaláciách je to určený zástupca prevádzkovateľa.

Pri zmene charakteru využívania zdravotníckeho priestoru sa musí na novo určiť jeho klasifikácia do skupín.

Označenie zdravotníckeho priestoru vo výkresovej a inej dokumentácii sa vykonáva:

- zdravotnícky priestor sa označí slovne názvom podľa tab. B.1 (STN 33 2000-7-710)

- a súčasne zdravotnícky priestor sa označí číselne zapísaním poradového čísla zdravotníckeho priestoru do šesťuholníka.

NA.710.444: Opatrenia proti elektromagnetickému rušeniu

V zdravotníckych priestoroch, v ktorých sa vykonáva meranie bioelektrických potencialov (EKG alebo EEG) a v ich bezprostrednom okolí sa musí vykonať ochrana pred rušivými účinkami elektromagnetických polí, ak dôsledkom rušenia môže byť skreslenie alebo znehodnotenie merania.

Elektrické rozvody na vnútornej a vonkajšej strane stien podláh a stropov sa uložia do kovových inštalačných rúrok alebo sa použijú tienené káble. Kovové tienenie sa môže k prípojnici pospájania pripojiť iba v jednom bode (tienenie nesmie tvoriť slučku).

NA.710.55.102:

V zdravotníckom priestore by mali byť počty  a umiestnenie zásuvkových vývodov také, aby sa dali ME zariadenia pripojiť by použitia predlžovacích šnúrových prívodov a rozbočovacích zásuviek. Preto sa použitie predlžovacích  prívodov a rozbočovacích zásuviek neodporúča. Prax ukazuje, že v blízkosti prostredia pacienta na operačnej sále alebo na jednotke intenzívnej starostlivosti je potrebných 12 až 24 pevných zásuviek.

Zásuvkové obvody zdravotníckych a pridružených priestorov musia byť trvalo a jednotne označené.

Druh záložného zdroja >15s – ľubovolná farba okrem zelenej, oranžovej, žltej a červenej

Druh záložného zdroja do 15s (vrátane)  – zelená

Druh záložného zdroja do 0,5s (vrátane)  – oranžová

Zdravotnícka sústava IT  – žltá

Zásuvkové vývody pre rontgenové zariadenia musia mať na zásuvke alebo v jej blízkosti štítok s označením „RTG“.

KONKRÉTNY RIEŠENIE ELEKTROINŠTALÁCIE :

V danom objekte sú určené dva samostatné a samostatne napojené zdravotnícke priestory.

INTERNÁ AMBULANCIA  - I.N.P.

Zdravotnícky priestor 4 „Vyšetrovňa ECG, EEG, EHG“  - skupina 1 – označenie v projektovej dokumentácii  „4“ v šesťhrane.

Prvý priestor sa nachádza na I.N.P a jedná sa o internú ambulanciu. V priestore prípravovne je podružný rozvádzač RP1.2. Z rozvádzača budú riešené nové zásuvkové a svetlené obvody len v daných zdravotníckych priestoroch.

Pre riešené priestory internej ambulancie musí byť riešená izolovaná sústava so strážičom izolačného stavu.

Sieť IT je izolovaná sústava, ktorá má všetky živé časti izolované od zeme, alebo má jeden bod siete uzemnený cez veľkú impedanciu. Neživé časti elektroinštalácie sú uzemnene. Izolovaná sústava zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť užívateľských systémov. Výhodou izolovanej sústavy je, že zariadenie napojené na sústavu IT  môžu pracovať nepretržite aj    v prípade prvej poruchy. (tzv. zemné spojenie). Pokiaľ je správne prevedené uzemnenie neživých častí elektrických zariadení, je sústava bezpečná, pretože pri zemnom spojení nedochádza k vytvoreniu úbytku napätia väčšieho ako bezpečné. Prvá porucha musí byť odstránená v čo najkratšom čase. Pre signalizáciu stavu izolovanej sústavy sa používajú strážiče izolačného stavu (IMD). Tieto prístroje signalizujú pokles izolačného stavu pod nastavenú hodnotu.

V rozvádzači RP1.2 bude osadený strážič izolačného stavu od fy.Hakel, typ HIG95-DELTA. Strážič monitoruje zdravotnícke izolované sústavy až do maximálneho prevádzkového napätia 264 A AC. Umožňuje vyhodnocovanie tepelnej a prúdovej záťaže oddeľovacieho transformátoru.

Nesmie byť zapojených viac strážičov izolačného stavu na jednu sieť IT. HIG95-DELTA je vybavená komunikačnou zbernicou RS485, vďaka ktorej je možné strážič pripojiť do nadradeného systému ISOLGUARD. Týmto je zariadený diaľkový dohľad na sieťou IT.

V ordinácii bude osadený modul diaľkovej signalizácie stavu siete typ MDS-DELTA. Modul je vybavený vizuálnou a zvukovou signalizáciou, ktorá upozorňuje užívateľa na vzniknuté poruchy. Modul signalizuje stav izolačného stavu siete žltou signálkou, prúdové alebo teplotné preťaženie oddeľovacieho transformátoru červenou signálkou.

Do systému strážiča izolačného stavu patrí oddeľovací transformátor. Pre dané priestory je navrhnutý transformátor HAKEL MED-T , transformátor 230/230V, 3,15 kVA , IP23, hmotnosť 40,5 kg. Z dôvodu váhy a rozmerov bude transformátor vo vlastnom oceľovom  kryte – umiestnenie môže byť pod podružným rozvádzačom prípadne v blízkosti rozvádzača.

Na izolovanú sieť budú napojené určené zásuvkové obvody, ktoré budú napájať medicínske zaradenia. Určene obvody budú ešte upresnené pri realizácii na stavbe.

Všetky zásuvkové a svetlené obvody v zdravotníckom priestore musia byť doplnkovo chránené prúdovým chráničom 30mA.  V priestore bude prevedené doplnkové pospájanie všetkých neživých pevných aj pohyblivých súčastí vybavenia. V miestnosti bude osadená podružná prípojnica pospojovania „PA“ , ktorá bude napojená vodičom CY16 mm2 z/ž z hlavnej prípojnice PVP. V mieste používania medicínskeho zariadenia bude na stene inštalovaná zásuvka doplnkového pospojovania s označením „PA“, pre pripojenie pohyblivých zariadení (ME).

Ochranné zóny pre priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory podľa  STN 33 2000-7-701:2007/A11, A12, AC

Zóna „0“

Je to vnútorný priestor kúpacej alebo sprchovacej vane

V priestore so sprchou bez vane je zóna 0 vymedzená podlahou a rovinou vo výške 0,05 m nad podlahou. v tomto prípade:

a)ak sprchovacia hlavica je odoberateľná a môže sa s ňou pri jej používaní pohybovať v horizontálnej rovine, sú zvislé hranice zóny 0 zhodné so zvislými hranicami priestoru, ktorý je určený na sprchovanie alebo

b)ak sprchovacia hlavica nie je odoberateľná, zóna 0 je vymedzená zvislou plochou (plochami) s polomerom 0,6 m od sprchovacej hlavice.

Zóna „1“

Je vymedzená:

a)hornou rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou vo výške 2,25 m nad podlahou a

b)zvislou plochou (plochami) obklopujúcou kúpaciu alebo sprchovaciu vaňu a zahŕňa priestor pod kúpacou alebo  sprchovacou vaňou, ak je tento priestor prístupný bez použitia nástroja, alebo

-pre sprchu bez vane s odoberateľnou sprchovacou hlavicou,  ktorá sa môže pri používaní pohybovať v horizontálnej rovine, zvislou plochou obklopujúcou priestor navrhnutý na sprchovanie, alebo

-pre sprchu bez vane a s neodoberateľnou sprchovacou hlavicou je zóna 1 vymedzená zvislou plochou s polomerom 0,6 m od sprchovacej hlavice.

-priestor pod kúpacou vaňou a sprchou je určený ako zóna 1

Zóna „2“

Je vymedzená:

a)zvislou plochou vonkajšieho ohraničenia zóny 1 a rovnobežnou zvislou plochou vzdialenou 0,6 m od vonkajšieho ohraničenia zóny 1 a

b)podlahou a vodorovnou rovinou vo výške 2,25 nad podlahou.

Navyše ak výška stropu presahuje 2,25 m nad podlahou, je zónou 2 aj priestor nad zónou 1 až k stropu alebo do výšky 3 m, ak je výška stropu vyššia.

Sprchy bez sprchovej vane zónu 2 nemajú, avšak zóna 1 je vo vodorovnom rozmere zväčšená na 120 cm.

Elektrické zariadenia musia mať aspoň tieto stupne ochrany:

-v zóne „0“ :IPX7

-v zónach 1 a 2: IPX4, s výnimkou, že nad najvyššou úrovňou akejkoľvek neodoberateľnej sprchovacej hlavice môže sa použiť IPX2. Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa môžu vyskytnúť prúdy vody určené na čistenie v komunálnych umyvárňach IPX5.

Spínacie a riadiace zariadenia:

V zóne 0 sa nesmú  inštalovať nijaké spínacie zariadenia ani príslušenstvo

V zóne 1 sa nesmú inštalovať nijaké spínacie zariadenia ani príslušenstvo s výnimkou spínačov obvodov SELV napájaných striedavým menovitým napätím neprevyšujúcim 12V, alebo jednosmerným napätím bez zvlnenia, ktoré neprevyšuje 25V, zdroj SELV je inštalovaný mimo zóny 0,1 a 2.

V zóne 2 sa nesmú inštalovať nijaké spínacie zariadenia, príslušenstvo so vstavanými spínačmi alebo zásuvkami s výnimkou:

-spínačov a zásuviek obvodov SELV, zdroj SELV je inštalovaný mimo zón 0,1 a 2

-jednotiek napájajúcich holiace strojčeky, ktoré vyhovujú STN EN 60742, kapitola 2, oddiel 1

701.53 N1. Zásuvky a spínače sa môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň 1,2 m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené nižšie, musia byť vzdialené svojím najbližším okrajom aspoň 0,2 m od hranice umývacieho priestoru. Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený.

701.53 N2. V školských učebniach sa zásuvky pri umývadlách nesmú umiestňovať bližšie ako 1,5 m od umývacieho priestoru. Toto ustanovenie sa netýka školských laboratórií a odborných učební, napríklad na výučbu fyziky, chémie, biológie, kde platia podmienky uvedené v 701.53N1.

Ostatné pripevnené elektrické spotrebiče:

V zónach 0 sa môžu inštalovať iba pripevnené elektrické spotrebiče, ktorých inštalovanie je v tejto zóne opodstatnené, a ktoré sú vhodné na podmienky v tejto zóne.

Nasledujúce požiadavky sa nevzťahujú na pripevnené elektrické spotrebiče napájané SELV v súlade s podmienkami 411.1 a 701.411.1.4.3.

V zóne 1 sa môžu inštalovať iba tieto pripevnené elektrické spotrebiče:

-ohrievače vody

-sprchovacie čerpadlá

-iné pripevnené spotrebiče, ktorých inštalovanie je v tejto zóne opodstatnené, za predpokladu, že:

a)sú vhodné pre podmienky tejto zóny a

b)napájací obvod je vybavený doplnkovou ochranou, prúdovým chráničom, s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcom 30mA.

V zóne 2 sa môžu inštalovať iba tieto pripevnené elektrické spotrebiče:

-elektrické spotrebiče, ktoré sú dovolené pre zónu 1

-svietidlá, ventilátory, vykurovacie zariadenie jednotky pre vírivé vane vyhovujúce príslušným normám a to za predpokladu, že ich napájacie obvody sú vybavené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcom 30mA.

Elektrické vykurovacie jednotky uložené do podlahy a určené na vykurovanie miestnosti  sa môžu inštalovať pod zónami 1,2,  za predpokladu, že sú zakryté uzemnenou kovovou mrežou alebo uzemneným kovovým plášťom spojeným s miestnym doplnkovým pospájaním.

VEDENIE ELEKTROINŠTALÁCIE V POŽIARNYCH ÚSEKOCH:

Prestupy káblov cez požiarne deliace konštrukcie, rovnako ako všetky ostatné prestupy musia byť podľa STN 92 0201-2:2017 utesnené a to hmotou s požiarnou odolnosťou rovnakou ako je požadovaná požiarna odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú. Upchávky musia byť vyhotovené z materiálov s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2.

Prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04m2 musia byť v zmysle §40 ods.4 a ods.5 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. v aktuálnom znení 225/2012Z.z., v znení neskorších predpisov  označené štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku, alebo v jeho tesnej blízkosti. Štítok tesnenia sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje:

-nápis PRESTUP

-symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti

-názov systému tesnenia prestupu

-mesiac a rok zhotovenia

-názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie

Utesnený prestup, ktorý sa následne zabuduje do pevnej stavebnej konštrukcie, napr. inštalačného jadra, podhľadovej dutiny, zdvojenej podlahy a pod. nemusí byť počas užívania stavby prístupný. Uvedené sa týka výlučne štítku, ktorý musí byť umiestnený  priamo na utesnenom stavebnom prvku, alebo v jeho tesnej blízkosti.

Prakticky teda pevne zabudovaný a inak bežne neprístupný prestup musí byť označený štítkom priamo na zrealizovanej protipožiarnej upchávke a naviac  musí byť označený ďalším už jasne viditeľným štítkom umiestneným v tesnej blízkosti prestupu, napr. zvonka plného sádrokartónového podhľadu, obkladu, alebo inej stavebnej konštrukcie, ktorá trvale uzatvára takýto prestup a to z dôvodu aby bolo identifikovateľné, že v uzatvorenej inak bežne neprístupnej dutine sa niekde v blízkosti pozície viditeľného štítku nachádza prestup požiarnou deliacou konštrukciou.

Elektrická inštalácia v prípadných zhromažďovacích a obchodných priestoroch a v chránených požiarnych únikových cestách musí byť prevedená bezhalogénovými káblami, napr. N2XH.  Vodiče pospojovania typ napr. HO7Z-K.

Pokiaľ bude rozvádzač osadený v požiarnom chránenom úseku, musí byť kryt rozvádzača vo vyhotovení pre zachovanie požiarnej odolnosti podľa požiarnej klasifikácie EW DP1 (D1).

Príklady možných káblov:

Silový kábel : N2XH-J 3x1,5  P30, (P60, P90), B2ca, s1, d1, a1

Datový kábel : STP cat.6a, 4x2xAVG23, 550MHz, LSOH, B2ca, s1, d1, a1

SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM (LPS):

Systém ochrany pred bleskom (LPS) sa podľa platnej STN EN 62305-3 rozdeľuje na vonkajšiu ochranu pred bleskom a vnútornú ochranu pred bleskom.

Úlohou vonkajšej ochrany je zachytiť všetky údery blesku smerujúce do objektu a zviesť ich trasou od miesta úderu až do zeme, kde sa rozptýli. Do vonkajšej ochrany teda patrí zachytávacie zariadenie, zvody a uzemňovacia sústava.

Vnútorná ochrana obsahuje rôzne opatrenia vo vnútri chráneného priestoru, ktorej účelom je zmierniť účinky elektromagnetického poľa a zviesť ho do zeme. Za je najdôležitejšiu časť sa považuje vyrovnanie potenciálov, bezpečné oddeľovacie vzdialenosti a tienenie na rozhraní jednotlivých zón ochrany pre bleskom.

Pred zahájením riešenia LPS je potrebné objekt zaradiť do stupňa triedy ochrany, I, II, III, alebo IV.

VONKAJŠIA OCHRANA PRED BLESKOM:

Zachytávacie zariadenie:

Úlohou zachytávacieho zariadenia je zachytiť bleskový výboj smerujúci k chránenému objektu. Môžu sa skladať z tyčí, napnutých vodičov, alebo špecialnych vedení. Pre návrh zachytávacieho zariadenia je možné využiť niekoľko postupov: a) metóda ochranného uhlu, b) metóda mrežovej zachytávacej sústavy, c) metóda bleskovej gule.

Zvody:

Úlohou zvodu je zabezpečiť zvedenie energie od zachytávacieho zariadenia do uzemňovacej sústavy. Pri navrhovaní zvodov je potrebné dodržať určité pravidlá: a) vytvoriť niekoľko paralélnych vodivých ciest , b) zaistiť čo najkratšiu prúdovú cestu od zachytávača  k uzemneniu, c) prepojenie s vodivými časťami stavebného objektu všade tam kde je to potrebné.

Uzemnenie:

Základnou úlohou uzemňovacej sústavy je zviesť prúd atmosferických výbojov pod zemský povrch a tam ich rozptýliť do povrchových vrstiev zeme. Za najdôležitejšie kritéria pre možnosť rovnomerného a spoľahlivého prechodu prúdu do zeme sú predovšetkým tvar a rozmery uzemňovacej sústavy. Podľa STN 33 2000-5-54:2012/O1 sa môžu použiť tieto druhy zemničov: a) tyčové, alebo trubkové uzemňovače, b) pásikové, alebo vodičové, c) základové strojené, zabudované v základoch objektov, d) základové náhodné, kovové výstuže betónu, e) kovové výstuže iných betónových dielov uložených v zemi.

VNÚTORNÁ OCHRANA PRED BLESKOM:

Jej úlohou je zabrániť vzniku nebezpečných rozdielov potenciálov vo vnútri chráneného stavebného objektu a predísť tak prípadnému ohrozeniu života a zdravia prítomných osôb, alebo vzniku  materiálnych škôd.

Základným prejavom nadmerného rozdielu potenciálov je iskrenie. Dochádza k nemu medzi zachytávacím vodičom, alebo zvodmi, ktorými prechádza bleskový prúd a,  - a) vodivými časťami stavebných objektov, b) vodivými časťami technologických inštalácií, c)elektrickými rozvodmi a ďalším elektrickým vybavením objektu. Vzniku nebezpečných rozdielov potenciálov a teda aj iskrenia, je možné zabrániť dvomi spôsobmi.

Prvý spočíva v uvedení všetkých častí objektu na spoločný potenciál.

Druhou možnosťou je zaistiť dostatočnú izolačnú vzdialenosť medzi všetkými blízkymi vodivými časťami objektu a elektrických rozvodov.

Zmyslom sústavy základného vyrovnanie potenciálov v ochrane pred bleskom je prepojiť vonkajšie ochrany pred bleskom so všetkými: a) kovovými konštrukciami objektu, b) inštaláciami z kovu, c) vnútornými vodivými časťami, d) zariadeniami pripojenými k silovému rozvodu, e) zariadeniami informačnej techniky.

PREPAŤOVÉ OCHRANY:

V objekte budú nainštalované tri stupne ochrany. Stupeň „T1“  + „T2“ bude v hlavnom rozvádzači HR a RP1.2 a RP3. Jedná sa o modul prepäť. ochrany napr. od firmy OEZ, SVBC-12,5-3N-MZ pre triedu ochrany LPS III, IV. Pre triedu LPS I, II SJBC-25E-3N-MZ.  V podružnom rozvádzači bude osadený stupeň T2 (SVC-350-3N-MZ). Stupeň „T3“ sa bude nachádzať v zásuvkách 230V pri jednotlivých spotrebičoch, podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb investora. Jeden člen ochrany stupňa „T3“ je schopný chrániť obvod do dĺžky 5 m. Tretí stupeň sa bude navrhovať a osádzať po konzultácii s investorom, z dôvodu značného navyšovania celkovej ceny inštalácie.

Hlavný silový prívodný kábel vedený do objektu, ktorý je ešte nechránený prepäťovými ochranami (ochrana riešená až v hlavnom rozvádzači) musí byť uložený v káblovej trase mimo elektrických vývodov vedených z hlavného rozvádzača ku spotrebičom, ktoré sú už chránené prepäťovými ochranami, z dôvodu aby nedošlo k prípadnému indukovaniu prepätia z hlavného prívodu na vývody.

Vstupujúce vedenia slaboprúdu ako je telefón, televízia budú vybavené vlastnými ochrannými prvkami, podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek na stavbe, a vyhotovenia prípojok. Pre ochranu koaxiálových káblov pre napájanie TV a SAT je možné použiť integrovaný zvodič bleskových prúdov napr. od fy. DEHN, typ DGA GFF TV, kat.č.909 705, pre rozsah frekvencií DC/5-2400MHz. (24V), pre triedu zvodiča TYP 1. Pre datový prívod ISDN je možné použiť zvodič bleskových prúdov zložený zo základného dielu Blitzductor BXT BAS kat.č. 920 300, bez prerušenia signálu pri vybratí vložky. A vložku použiť modul BXT ML4 BD HF 24, kat.č.920 375, 100MHz, pre triedu zvodiča TYP 1. Pre  ethernetový rozvod môže byť použitý DEHNpatch, typ DEHNpatch Class E, kat.č.929 121, pri štrukturovaných sieťach do 250 MHz, cat. 6A, prípadne kat.č. 929 100 pre 500 MHz. Pre triedu ochrany TYP 2, integrovaný dvojstupňový zvodič pre analógové, alebo digitálne zariadenia je možné použiť DEHNlink, typ DLI TC 2 I, kat.č. 929 028, kompatibilný pre pin s RJ11/RJ12.  Pre domáce inštalácie je množné použiť kombinované zvodiče v plastovej krabici v nástennom prevedení v krytí  IP 65, DEHN box, typ DBX TC 180, kat.č. 922 210, pre triedu ochrany TYP 1, pre prenosovú frekvenciu do 250 MHz.

Okolo modulu T1 musí byť dodržaná vzdialenosť ostatných zariadení min. 50 mm, aby nemohlo dôjsť k porušeniu zariadení tepelnými vplyvmi pri zareagovaní ochrany na prepätie. Taktiež rozvádzač vybavený stupňom ochrany B musí mať uzemnenú zbernicu PEN. Rozvádzač musí byť opatrený štítkom, ktorý ohlasuje existenciu daného zariadenia ochrany pred prepätím v danom rozvádzači.

Všetky vodivé potrubia vstupujúce do objektu musia byť vodivo pripojené na hlavnú prípojnicu vyrovnania potenciálov PVP. Svorkovnica bude pripojená na hlavné uzemnenie bleskozvodu a objektu, pri dodržaní max. odporu 10 ohmy. Pri pripojení rozvodnej sústavy objektu na spoločné uzemnenie musí byť zemný odpor max.  5 ohmov.

PRÍPOJNICA VYROVNANIA POTENCIÁLOV (PVP):

Hlavná prípojnica vyrovnania potenciálov PVP (HUS) bude umiestnená v mieste vstupu inštalácii do objektu. V prípade vstupu inštalácii z viacerých strán bude použité niekoľko prípojníc PVP, ktoré budú vzájomne prepojené, vodičom CYY 16mm2 z/ž. Na hlavnú svorkovnicu budú vodičom CYY 6mm2 z/ž pripojené vodivé potrubia, konštrukcie, kryty el. zariadení. zariadenia informačnej techniky. Z hlavného rozvádzača HR z ochrannej zbernice PE bude na prípojnicu PVP pripojený vodič  CYY 25mm2 z/ž. Z hlavnej svorkovnice PVP bude vyvedený vodič FeZn pr. 10 mm, ktorý bude najkratšou trasou spojený s hlavným uzemnením objektu. Spoj musí byť prevedený vodivým spôsobom, napr. privarení, alebo pripájacou svorkou, k tomu určenou.   Bezhalogénové vodiče pospojovania typ napr. HO7V-K.

Na ďalších podlažiach a pod podružnými rozvádzačmi budú osadené podružné prípojnice vyrovnanie potenciálov PVP (EP), ktoré budú vzájomne medzi sebou a hlavnou prípojnicou prepojené vodičom CYY 16 mm2 z/ž, tak aby vytvorili celistvú sieť, na ktorú je možné sa kdekoľvek pripojiť.

VONKAJŠIA OCHRANA PRED  BLESKOM – KONKRÉTNE RIEŠENIE:

Ochrana riešeného objektu pred účinkami atmosferických výbojov je riešená s ohľadom na charakter a technické prevedenie stavby a v súlade, STN EN 62305-1:2012/AC, 62305-2:2013, 62305-3:2012/O1, 62305-4:2013/AC a súvisiacimi predpismi. Objekt je zaradený do triedy LPS – II. Bleskozvodová sústava je navrhnutá ako mrežová, hliníkovým vodičom AlMgSi prípadne oceľovým pozinkovaným vodičom FeZn pr. 8 mm, s rozmermi ok 10x10m. Pri dlhších úsekoch položených volne na streche je nutné použiť dilatačné prepojky napr. DEHN kat.č. 374 011, pre obmedzenie dynamických účinkov pri prechode bleskového prúdu vodičom. Na streche bude tyčové zachytávacie zariadenie osadené na podložke, prípadne upevnené o konštrukciu strechy. Na ďalších vyčnievajúcich predmetoch ako je atika, výustné potrubia a pod., bude  urobený pomocný zachytávač s dĺžkou cca l=500 mm. Zachytávacie vedenie je umiestnené tak , aby žiadny bod strechy nebol od neho vzdialený viac ako 10 m. Všetky vodivé konštrukcie el. zariadení na streche budú pripojené na najbližšiu svorkovnicu vyrovnania potenciálov, ktorá bude pripojená na spoločné uzemnenie. Zachytávacie vedenie musia byť na podperách pohyblivo upevnené kôli rozťažnosti materiálu v ročných obdobiach a pri pôsobení bleskového prúdu. Pri realizácii zachytávacej sústavy musí byť použitý materiál v závislosti na tom na ktorom mieste bude svorka použitá, teda s akou záťažou sa na mieste použitia počíta (H alebo N). Napríklad u zachytávacej tyče, kde tečie celý bleskový prúd, musí byť použitá svorka na záťaž H (100 kA) a na mrežovú sústavu alebo zvod kde tečie  už len časť bleskového prúdu , stačí svorka pre záťaž N (50kA). Aby bolo možné inštalovať funkčný systém ochrany pred bleskom, je nutné používať komponenty a súčasti skúšané podľa noriem. Realizátor bleskozvodu musí zvoliť a konkrétne inštalovať súčasti podľa podmienok stavby. Pri mechanických požiadavkách sa musia brať do úvahy  a dodržiavať aj elektrické kritéria.

Pri riešení vonkajšej ochrany pred bleskom na streche je potrebné brať do úvahy prípadné vonkajšie vzdušné vedenia napr. distribučných sietí areálových rozvodov a pod. a dodržiavať min ochranné vzdialeností podľa platných predpisov. Pred realizáciou vonkajšej ochrany je nutné priamo na stavbe preveriť skutkový stav a prípadne navrhnúť nové riešenie.

Pre skryté zvody je možné použiť hliníkový vodič s izoláciu typ AlMgSi, pr. 8mm, DEHN kat.č. 540 118, prípadne oceľový vodič s izoláciou FeZn pr. 8mm, DEHN kat.č. 800 108. Pri spájaní rôznych materiálov zvodov napr. FeZn, AL, Cu, nerez, je potrebné použiť  špecialne objímky pre navlečenie vodiča pr. 8mm napr. DEHN. obj.č.562 050. Pokiaľ by mal byť použitý holý hliníkový vodič priamo na murivo, bude dochádzať k jeho narušovaniu chemickou reakciou s murovacími materiálmi a preto musí byť s izoláciou. Ďalším kritériom pre správne použitie vhodného zvodového vodiča je oteplenie vodiča prechodom bleskového prúdu. Pri objekte LPS II, je pri hrúbke hliníkového vodiča 8 mm oteplenie max. 12 Co, pri oceľovom pozinkovanom vodič 8 mm, oteplenie max. 37 Co,. Keď sa k udaným teplotám priráta konkrétna vonkajšia teplota, môže nastať stav, keď sa začne tepelne znehodnocovať vonkajšia izolácia ako napr. polystyrén, prípadne nemôže dôjsť k zapáleniu podkladu na ktorom je zvod uchytený. Z toho dôvodu je vhodnejšie použiť zvodový vodič s najnižším oteplením. Zvodový vodič je možné upevňovať priamo na nehorľavú murovanú stenu, a taktiež aj na horľavý napr. drevený materiál pomocou príchytiek napr. od fy. DEHN, kat.č. 204 001s dĺžkou 16mm prípadne kat.č.204 003 s dĺžkou 36mm. Zvodový vodič musí byť ukotvený na podperách v rozmedzí cca 0,5-1 m. Pre triedu LPS II. sú typické hodnoty vzdialenosti medzi zvodmi  a obvodovými vodičmi 10m. Pri skrytých zvodoch musí byť zvodový vodič uložený vo fasádnom izolačnom systéme po celej dĺžke a po stranách 10 cm nehorľavou minerálnou izoláciou. Zvody budú ukončené skúšobnou svorkou SZ umiestnenou napr. v plastovej krabici KUZ-V 196x156x86 fy. KOPOS,  min. 60 cm nad terénom. Pokiaľ nebude možné dodržať min. vzdialenosť zvodov od el. inštalácie v objekte, budú použité izolované zvodové vodiče HVI, alebo bude určená iná trasa el. vedenia v objekte prípadne presunutie zvodu, tak aby bola dodržaná min. ochranná vzdialenosť. Ochranná vzdialenosť má za úlohu zabrániť vplyvu elektrického magnetického poľa na el. vedenie v objekte, ktoré vzniká  pri atmosferickom výboji pri zásahu do zachytávacieho zariadenia bleskozvodu a následne vo zvodovom vodiči smerujúcom k uzemneniu. Kabeláž napájajúca elektrické zariadenia na streche osadené v zóne LPZ 0A a LPZ 0B musia byť chránené proti pôsobeniu účinkov blesku, dodržaním min. vzdialenosti „s“, prípadne odizolovaním.

Kovové zvodové dažďové rúry musia byť na spodnom okraji vybavené svorkou, z ktorej bude vodičom FeZn pr. 10mm  riešené pripojene na uzemnenie bleskozvodu.

Zo skúšobnej svorky bude vodič FeZn pr. 10 mm pripojený na zemniace tyče ZT 2000 zarazené 0,6 – 0,8 m pod povrchom terénu, min. 1 m od objektu. Počet tyčí bude zvolený podľa toho aké pôdne podmienky sa na stavbe nachádzajú tak aby bola dodržaná max. hodnota zemného odporu. Odpor uzemnenia by nemal presiahnuť hodnotu 10 . Jednotlivé zvody so skúšobnými svorkami musia byť riadne označené štítkami. Pokiaľ bude na uzemnenie bleskozvodu pripojená ochranná zbernica rozvodnej sústavy odpor nesmie presiahnuť hodnotu  5 .

Pred realizáciou uzemnenia je nutné aby realizátor (investor) dal vytýčiť všetky prípadné siete v blízkosti objektu. V prípade križovania a súbehu uzemnenia zo sieťami je nutné vypracovať konkrétny návrh, prípadne uzemnenie zvoliť tak aby nebolo v kolízii zo sieťami. Pri križovaní uzemnenia s káblami, potrubiami dodržiavať ochrannú vzdialenosť min. 500mm, pričom vodič uzemnenia by mal byť uložený pod káblom.

Všetky oceľové konštrukcie, armatúry v konštrukciach základov, stien a stropov musia byť vodivo prepojené zvarmi prípadne špecialnymi svorkami, tak aby celá budova tvorila jeden celok, s rovnakým potenciálom. Konštrukcia bude potom pripojená na uzemnenie.

Podrobné konkrétne riešenie LPS bude v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Izolované zvodové vodiče HVI:

Pokiaľ je potrebné zabrániť nebezpečným preskokom medzi časťami vonkajšej ochrany pred bleskom a vnútornými vodivými časťami (elektrická inštalácia, potrubia a pod..), je dôležité dodržať  požiadavku na dostatočnú vzdialenosť „s“. Pri inštalácii bežných systémov ochrany pred bleskom sa často nedá dodržať dostatočná vzdialenosť „s“. Riešením je použitie vodičov „HVI“. Vodič je založený na princípe koaxiálneho  káblu zloženého z vnútorného medeného vodiča, silnostennej vysokonapäťovej  izolácie a vonkajšieho polovodivého plášťa s odolnosťou proti poveternostným vplyvom.

Pri použití izolovaných  HVI vodičov sú minimálne ochranné vzdialenosti:

-vodič HVI light, DEHNcon-H	ekvivalent ochrannej vzdialenosti „s“ pre vzduch do 45cm a pre murivo do 90cm, pri skúške  bleskovým prúdom  (10/350 mikrosekúnd) trieda H 100kA. Použitie pre triedu ochrany LPS – III, IV.

-vodič HVI long, ekvivalent ochrannej vzdialenosti „s“ pre vzduch do 75cm a pre murivo do 150cm, pri skúške  bleskovým prúdom  (10/350 mikrosekúnd) trieda H 150kA

Použitie pre triedu ochrany LPS – II,III, IV.

-vodič HVI power long, ekvivalent ochrannej vzdialenosti „s“ pre vzduch do 90cm a pre murivo do 180cm, pri skúške  bleskovým prúdom  (10/350 mikrosekúnd) trieda H 200kA

Použitie pre triedu ochrany LPS – I,II,III, IV.

V prípade ak sa na streche nachádzajú existujúce anténne stožiare je nutné previesť špecialnu ochranu vodičmi HVI, alebo ak sú už nefunkčné ich zdemontovať. V prípade ak by museli na streche ostať je potrebné previesť špecialnu ochranu vodičom „HVI“, čo predstavuje značné finančne navýšenie.

Pred realizáciu je nutné vyhotoviť podrobnú realizačnú dokumentáciu, ktorá bude zohľadňovať všetky existujúce elektrické zariadenia a inštalácie na streche a taktiež prípadné inštalácie po vonkajšej fasáde.

Pred realizáciou uzemnenia je nutné aby realizátor (investor) dal vytýčiť všetky siete v blízkosti objektu. V prípade križovania a súbehu uzemnenia zo sieťami je nutné vypracovať konkrétny návrh, prípadne uzemnenie zvoliť tak aby nebolo v kolízii zo sieťami.

Dotykové a krokové napätie:

Pre obmedzenie dotykového a krokového napätia je dôležité správne prevedenie ochrany pred bleskom. Ochrana spočíva v tom aby bola správne navrhnutá zachytávacia sústava so zvodmi a uzemnením, ktoré musia byť vodivo prepojené, aby bola celá stavba a blízke okolie  s rovnakým potenciálom. Dôležité je aby boli cez prípojnicu vyrovnania potenciálov na uzemnenie pripojené všetky vodivé konštrukcie zariadení, potrubí v objekte aj potrubí prichádzajúcich do objektu. Správnym a dôsledným  prepojením všetkých súčasti sa znižuje riziko úrazu a škôd dotykovým a  krokovým napätím v objekte a v blízkosti objektu. Zvýšenú ochranu v blízkom okolí objektu je možné dosiahnuť aj vhodnými izolačnými materiálmi použitými na teréne, tak aby bolo dosiahnutá čo najmenšia vodivosť terénu, prípadne použitý izolovaný zvod.

Elektrická izolácia medzi zachytávacou sústavou, alebo zvodmi na jednej a kovovými časťami stavby kovovými inštaláciami a vnútornými systémami na druhej sa môže dosiahnuť vzdialenosťou „d“ medzi týmito časťami, ktorá je väčšia ako dostatočná vzdialenosť „s“.

s=ki x kc / km x l

kde:

ki 	je koeficient závislý od zvolenej triedy LPS

k c	je koeficient závislý od bleskového prúdu tečúceho zvodmi

k m	je koeficient závislý od materiálu elektrickej izolácie

l 	dĺžka v metroch pozdĺž zachytávacej sústavy, alebo zvodu od bodu, kde sa zisťuje dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania potenciálov.

ki 	=0,04

k c	=0,351  vypočítaný podľa STN 62305-3

k m	=0,5 – Pre vzduch

k m	=1 – Pre murivo

l           =12,6 m

h	=14,7 m

v murive s=0,531 m

vo vzduchu s=0,265 m

l           =7 m

h	=14,7 m

v murive s=0,295 m

vo vzduchu s=0,147 m

Smerom nadol ku uzemneniu sa vzdialenosť „s“ zmenšuje.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE:

Práce na realizácii elektroinštalácie smú uskutočňovať len pracovníci k tomu oprávnený s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Pri montážnych prácach musia byť dôsledne dodržiavané ustanovenia príslušných noriem a vyhlášok, ktoré presne vymedzujú  a určujú práce na uskutočnení elektroinštalácie.

Pracovníci dodávateľa musia mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zmysle vyhlášky  SR 508/2009 Z.z.

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom je riešená § 19 až § 25 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. Rozdelenie osôb na vykonávanie činnosti na technickom zariadení podľa odbornej spôsobilosti:

- poučený pracovník – § 20

- elektrotechnik – § 21

- samostatný elektrotechnik – § 22

- elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky – § 23

- elektrotechnik špecialista

  - na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického – § 24 ods. 2

Rozsah činností, ktoré sa môžu vykonávať na technickom zariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti, určujú bezpečnostno-technické požiadavky. Medzi základné požiadavky možno zaradiť:

- požiadavku odborného vzdelania elektrotechnického učebného odboru alebo študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie)

- požiadavka minimálnej praxe pre jednotlivé stupne

- požiadavka overenia odbornej spôsobilosti oprávnenou osobou alebo Technickou inšpekciou

- požiadavku vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom len v rozsahu osvedčenia

- požiadavku vzdelávania a odbornej výchovy

Samotné zaradenie pracovníkov na práce rieši pracovník dodávateľa vzhľadom na uvedené.

Práce na elektroinštalácii sa budú vykonávať výlučne v beznapäťovom stave   
so zaistenou bezpečnosťou.

Každá zmena elektroinštalácie, ku ktorej dôjde počas montáže musí byť pracovníkom realizátora zaznačená do projektovej dokumentácie, ktorá súži k realizácii, s podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby ktorá vykonala dané zmeny. Montážna firma je povinná investorovi odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia  stavby ako celku. Uvedená dokumentácia bude podkladom pre vypracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby. V prípade, že počas realizácie dôjde k závažnejším zmenám napr. zmena dimenzovania istenia, kabeláže a pod.. musí montážna organizácia tieto zmeny konzultovať so spracovateľom projektovej dokumentácie.

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím v silnoprúdových rozvodoch je navrhnutá samočinným odpojením napájania, prúdovými chráničmi a doplnkovým pospájaním- viď STN 33 2000-4-41:2019.

- Krytie el. predmetov, prevedenie a voľba prvkov elektrickej inštalácie a vedenia odpovedá danému prostrediu .

- Ochrana el. vedení pred mechanickým poškodením je polohou a el. inštalačnými lištami.

- Ochrana proti skratu a preťaženiu je ističmi

- Prestupy káblov stenou, stropom do priestorov s iným prostredím utesniť v zmysle STN 33 2000-5-52:2012/O1, v súlade so súvisiacimi STN (požiarne -STN 38 2156:1987/Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, voči vode a voči zavlečeniu prostredí. Protipožiarne upchávky musia byť certifikované MV SR požiarno-technickým a expertíznym ústavom, na vykonané práce vystaviť osvedčenie o kvalite prevedenej práce (pre účely kontroly odboru PO) a príslušné kontrolné štítky.

- Bezpečnostné vypínanie el. rozvodov  - hlavné centrálne vypnutie celého objektu bude riešené podľa konkrétnej danej situácie a typu rozvodov v objekte a to buď poistkami v napojovacej poistkovej distribučnej skrini, alebo hlavným ističom pred meraním v elektromerovom rozvádzači na verejne prístupnom mieste. „Vypínač“ (poistková skriňa, elektromerový rozvádzač) musí byť označený bezpečnostnou tabuľkou „Hlavný vypínač – vypni v nebezpečenstve“. Vypnutie zabezpečí rozpojenie dodávky el. energie v celom objekte, v prípade vzniku havárie, úrazu a podobne.  Z hľadiska bezpečnosti nie je potrebné zabezpečiť dodávku el. energie osobitným zariadeniam. Núdzové osvetlenie bude disponovať autonómnym zdrojom energie.

- Podľa vyhl.č. 508/2009 Zz. sa zariadenie môže uviesť do prevádzky po vykonaní predpísaných odborných prehliadok, skúšok a revízií.

- Obsluhu a prácu na el. zariadení môžu vykonávať len pracovníci spôsobilí podľa vyhlášky č. 508/2009  Z.z a v súlade s STN 34 3100:2001.

- Organizácie, ktoré vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických (elektrických) zariadení a ich častí, musia byť ku tejto činnosti  oprávnené v zmysle vyhl.č. 508/2009 Zz 
pre odborné prehliadky a skúšky odborne spôsobilé podľa vyhl.

Každá zmena v elektroinštalácii, ku ktorej dôjde počas montáže musí byť určeným pracovníkom zaznačená do projektovej dokumentácie slúžiacej ku montáži, s podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby,  ktorá vykonala zmenu. Montážna firma odovzdá investorovi uvedenú dokumentáciu skutočného prevedenia stavby ako celku spolu s prehlásením o kompletnosti zaznačených  zmien. Uvedená dokumentácia bude podkladom pre vypracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby. V prípade, že počas montáže dôjde k závažnejším zmenám  zmena dimenzovania, istenia, …) musí montážna organizácia tieto zmeny konzultovať so spracovateľom projektovej dokumentácie

KRYTIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A SÚSTAV:

V tomto projekte navrhnuté el. zariadenia a rozvody vyhovujú požiadavkám platných noriem a predpisov na krytie vo vzťahu k určeným prostrediam a charakteru prevádzky v jednotlivých priestoroch. Rešpektované sú nároky na tesnosť a ochranu pred nebezpečenstvom mechanického poškodenia.

Vyhotovenie a krytie el. zariadení, ktoré sú dodávkou  iných profesií musí rešpektovať požiadavky na krytie podľa vyššie uvedenej normy, vo vzťahu k určeným prostrediam uvedeným v protokole.

##### vznik nebezpečENSTVA pri práci na tech. ZARIADENí

V zmysle znenia Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení Zákonníka práce158/2001 Z.z.  je v ďalšom uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Elektročasť:

##### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov a el. prístrojov mechanicky, starnutím, poškodením káblových lávok  (mechanickým, koróznym pôsobením)

- poškodenie a starnutie svietidiel, svetelných zdrojov, ističov, prístroje a pod., skryté výrobné chyby káblov a prístrojov

- životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení a elektro inštalácií

- neodborná manipulácia na elektrozariadení

##### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave, výmenách a pod.

- dotyk na živú časť pri poruche elektroinštalácie, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- náhodný dotyk na živú časť, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- nedodržanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a elektrotechnických predpisov pre bezpečnosť práce (STN 34 3100:2001, tn 34 3101:1987/a, stn 34 3108:1968/a, Z3)

- zlý stav elektrického ručného náradia

- neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia

##### miesta kde sa vyskytuje	NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO A OHROZENIE

- prevádzka (miestnosti) s elektrickými inštaláciami

Ľudský faktor

- Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- nedisciplinovanosť

- nevšímavosť

- zábudlivosť

- Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy

Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov, alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú  z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Ochranné opatrenia proti uvedeným nebezpečenstvám a ohrozeniam sú v rámci dokumentácie riešené voľbou a umiestnením prvkov elektrickej inštalácie ako aj poukázaním na bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa pre prevádzku. Náväzne na projektovú dokumentáciu musí organizácia (prevádzkovateľ) viesť základnú dokumentáciu a vypracovať prevádzkovú dokumentáciu a miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy.

ZÁVER A ZHODNOTENIE:

Projektová dokumentácia elektroinštalácie slúži len ako doklad pre vydanie stavebného povolenia. Pre samotnú realizáciu musí investor požiadať o vyhotovenie konštrukčnej (realizačnej) dokumentácie.

Projektant neručí za funkčnosť, správnosť a chod zaradení, pokiaľ budú vykonané zmeny napr. káblov, istenia, umiestnenia el. zariadení, nastavení a pod.. pokiaľ budú realizované bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný o prípadných zistených chybách v dokumentácii, neodkladne informovať projektanta. Zhotoviteľ je povinný si na stavbe skontrolovať  skutočné rozmery  a pripraviť si následne dodávateľskú dokumentáciu.

Projekt je spracovaný v zmysle platných bezpečnostných predpisov a noriem a to hlavne: STN 33 2000-5-51:2010/A11, O1, STN 33 2000-4-41:2019,  STN 33 2000-5-54:2012/O1, STN EN 62305-1:2012/AC, 62305-2:2013, 62305-3:2012/O1, 62305-4:2013/AC,   STN EN 12464-1:2012, STN 33 2000-5-52:2012/O1,  EN 61 439-1:2012, 61 439-2:2012, 61 439-3:2013, 61 439-4:2013, 61 439-5:2016/O1, 61, 439-6:2013, STN 33-2000-7-701,   a iných.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné urobiť odbornú skúšku vyhradeného zariadenia a revíziu el. zariadenia a doložiť správu s nameranými hodnotami v zmysle vyhlášky 508/2009Zb.

Projektant : LALUHA  ALFRÉD

Marec 2020